## phm_EarlyWarning_info
id | line_name | train_type | fault_name | fault_type | code | level | subsystem | fault_desc | solution | emer_solution | reason | diagnose_logic | fault_impact | type | alarm_type | repair_period | fault_show_code
1 | 6&7 | B | 系统1冷媒泄露预警 | 制冷系统 | HVAC101 | 3 | 制冷系统 | 1.机组运行在制冷模式下，压缩机运行频率>30Hz，该系统吸气压力＜2.0bar ,持续时间超过5分钟； 或2.机组运行在通风模式下，高压压力＜5bar，持续时间＞15分钟 | 1、检查风阀开启状态 2、检查风机运行电流及工作状态 3、确认制冷系统运行压力 4、检查电子膨胀阀系统 |  | 系统压力过低 |  |  | 5 | 1
2 | 6&7 | B | 系统2冷媒泄露预警 | 制冷系统 | HVAC102 | 3 | 制冷系统 | 1.机组运行在制冷模式下，压缩机运行频率>30Hz，该系统吸气压力＜2.0bar ,持续时间超过5分钟； 或2.机组运行在通风模式下，高压压力＜5bar，持续时间＞15分钟 | 1、检查风阀开启状态 2、检查风机运行电流及工作状态 3、确认制冷系统运行压力 4、检查电子膨胀阀系统 |  | 系统压力过低 |  |  | 5 | 1
3 | 6&7 | B | 制冷系统预警 | 制冷系统 | HVAC103 | 3 | 制冷系统 | 1.同个机组内相同频率运行的两台压缩机电流差值＞2A，持续时间＞3分钟； 或2.压缩机运行时间＞5分钟后，吸气过热度>20℃或<-8℃，持续时间>10分钟 | 1、检查风机及风阀 2、确认压缩机运行状态。 3、检查确认制冷系统冷媒是否泄漏 4、检查电子膨胀阀系统 |  | 压缩机运行异常，过热度异常 |  |  | 5 | 1
4 | 6&7 | B | 新风温度传感器预警 | 传感器 | HVAC104 | 3 | 传感器 | 两个新风温度值差值>8℃，持续时间>5分钟； | 1、检查温度传感器接线是否良好。 2、重新上电复位，查看故障是否消除。 3、更换新传感器。 |  | 新风温度传感器异常 |  |  | 5 | 1
5 | 6&7 | B | 回风温度传感器预警 | 传感器 | HVAC105 | 3 | 传感器 | 两个回风温度值差值>8℃，持续时间>5分钟； | 1、检查温度传感器接线是否良好。 2、重新上电复位，查看故障是否消除。 3、更换新传感器。 |  | 回风温度传感器异常 |  |  | 5 | 1
6 | 6&7 | B | 车厢温度超温预警 | 制冷系统 | HVAC106 | 3 | 制冷系统 | 空调机组制冷系统正常运行无故障，且运行时间>20分钟，车厢温度>4℃持续时间超过2分钟 | 1.检查2个机组的制冷系统是否异常 |  | 制冷效果不良 |  |  | 5 | 1
7 | 6&7 | B | 滤网脏堵预警 | 传感器 | HVAC107 | 2 | 传感器 | 通风机运行中，滤网压差>300pa,持续时间>30分钟 | 1.清洗混合风滤网 2.如果滤网不脏，需要检查微压差传感器是否正常 |  | 滤网压差值异常 |  |  | 5 | 1
8 | 6&7 | B | 通风机1电流预警 | 通风系统 | HVAC108 | 3 | 通风系统 | 通风机运行中，电流值>2A,持续时间>10分钟 | 1、检查风阀状态 2、检查滤网是否安装 3、检查风机轴承 |  | 通风机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
9 | 6&7 | B | 通风机2电流预警 | 通风系统 | HVAC109 | 3 | 通风系统 | 通风机运行中，电流值>2A,持续时间>10分钟 | 1、检查风阀状态 2、检查滤网是否安装 3、检查风机轴承 |  | 通风机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
10 | 6&7 | B | 冷凝风机1电流预警 | 制冷系统 | HVAC110 | 3 | 制冷系统 | 冷凝风机运行中，电流值>2.9A,持续时间>10分钟 | 1、检查风阀状态 2、检查滤网是否安装 3、检查风机轴承 |  | 冷凝风机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
11 | 6&7 | B | 冷凝风机2电流预警 | 制冷系统 | HVAC111 | 3 | 制冷系统 | 冷凝风机运行中，电流值>2.9A,持续时间>10分钟 | 1、检查风阀状态 2、检查滤网是否安装 3、检查风机轴承 |  | 冷凝风机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
12 | 6&7 | B | 废排风机电流预警 | 通风系统 | HVAC112 | 3 | 通风系统 | 废排风机运行中，电流值>4.0A,持续时间>10分钟 | 1、检查风阀状态 2、检查滤网是否安装 3、检查风机轴承 |  | 废排风机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
13 | 6&7 | B | 压缩机1电流预警 | 制冷系统 | HVAC113 | 3 | 制冷系统 | 新风温度<35℃，压缩机运行电流>18A，持续时间>10分钟 | 1、检查冷凝风机 2、检查冷凝器 3、检查压缩机 |  | 压缩机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
14 | 6&7 | B | 压缩机2电流预警 | 制冷系统 | HVAC114 | 3 | 制冷系统 | 新风温度<35℃，压缩机运行电流>18A，持续时间>10分钟 | 1、检查冷凝风机 2、检查冷凝器 3、检查压缩机 |  | 压缩机运行电流异常 |  |  | 5 | 1
15 | 6&7 | B | 空气质量预警 | 传感器 | HVAC115 | 3 | 传感器 | 通风机已经连续运行20分钟以上，满足以下任一条：1.二氧化碳浓度>1200ppm，持续时间>15分钟； 2.PM2.5>75 ug/m³，持续时间>20分钟；3.PM10>150ug/m³，持续时间>20分钟；4.TVOC浓度>600 ug/m³，持续时间>20分钟。 | 1、检查新风阀开度是否正常 2、检查车厢内空气环境 |  | 车厢内空气质量差 |  |  | 5 | 1